Modbus 485 温湿度变送器产品规格书

一、产品概述

本 Modbus 485 温湿度变送器专为精准环境温湿度监测而设计，核心采用进口高精度 SHT40 温湿度传感器，搭配进口 ST 单片机作为 MCU，确保数据采集与处理的高效性与准确性。产品配备隔离电源与隔离 485 接口，隔离电压达 1500V，有效增强抗干扰能力与系统稳定性。同时，电源部分集成电源反接保护、TVS 管及保险丝，全方位保障设备安全运行。

二、技术参数

1. 传感器参数
0. 温度测量范围：-40℃ ~ +80℃

0. 温度测量精度：±0.2℃（典型值，25℃时）

0. 湿度测量范围：0 ~ 100%RH

0. 湿度测量精度：±1.8% RH（典型值，25℃时）

1. 电气参数
0. 电源电压：10 - 30V DC

0. 最大功耗：0.5W

0. 隔离电压：1500V（隔离电源与 485 接口）

0. 电源反接保护：具备，防止因电源接反而损坏设备

0. TVS 管保护：抑制瞬间过电压，保护电路免受浪涌冲击

0. 保险丝规格：[具体保险丝规格，例如额定电流、熔断特性等]

1. 通信参数
0. 通信接口：RS485

0. 通信协议：标准 ModBus - RTU 协议

0. 波特率：可设置，常见波特率如 2400bps - 115200bps 

0. 通信地址：1 - 255 可设，方便多设备组网

1. 其他参数
0. [bookmark: _GoBack]温湿度刷新时间：1s
0. 长期稳定性：温度≤0.1℃/y；湿度≤1% RH/y

0. 响应时间：温度≤25s（1m/s 风速）；湿度≤8s（1m/s 风速）

三、功能特性

1. 高精度测量：SHT40 传感器确保温湿度测量的高精度与高稳定性，满足各类对环境参数要求严苛的应用场景。

1. 可靠隔离设计：1500V 隔离电压的电源与 485 接口，有效隔离外部干扰，保障数据传输准确及设备稳定运行。

1. 多重安全防护：电源反接保护、TVS 管及保险丝，构成完善的安全防护体系，降低设备故障风险。

1. 标准通信协议：遵循 ModBus - RTU 通信协议，易于与各类上位机、PLC 等设备集成，方便构建监控系统。

1. 灵活参数设置：支持通过软件或特定设置工具，对通信波特率、地址等参数进行灵活配置。

四、应用场景

1. 工业生产：电子制造、化工、食品加工等车间，实时监测温湿度，保障生产工艺稳定。

1. 仓储物流：仓库、冷链物流，确保货物存储环境适宜，减少损耗。

1. 智能建筑：写字楼、酒店、医院等场所，优化室内环境，提升舒适度。

1. 农业养殖：温室大棚、养殖场，精准调控温湿度，促进动植物健康生长。

五、外形尺寸与安装方式

1. 外形尺寸：[具体尺寸，例如长 X 宽 X 高（mm）]

1. 安装方式：提供壁挂式、导轨式等多种安装方式，方便用户根据现场环境灵活选择。

六、产品认证

本产品已通过 [列出相关认证，如 CE 认证、ROHS 认证等]，符合国际标准与行业规范。

七、售后服务

我们提供完善的售后服务，产品质保期为 [X] 年。在质保期内，如产品出现质量问题，我们将免费维修或更换。同时，我们的技术团队随时为用户提供技术支持与咨询服务。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）

