产品技术规格书

| 产品名称 | 隔离型 PT100 温度变送器 |
| --- | --- |
| 产品型号 | TB-ISO-PT100 |
| 版本 | V0.3 |
| 典型应用 | 超低温冰箱 · 液氮罐 · 冷库 · 恒温培养箱 |

一、产品概述

TB-ISO-PT100 是一款全隔离型 PT100 铂电阻温度变送器，采用标准 Modbus RTU 通讯协议，支持 2 线制 / 3 线制 / 4 线制 PT100 传感器接入，通过板载跳线电阻 RT1–RT4 配置接线方式。设备具备电源与信号全隔离保护，采用小型化板卡设计，便于嵌入式集成，适用于超低温冰箱、液氮罐、冷库、恒温培养箱等需要高精度温度监测的工业与医疗场景。

产品特点：

· 多线制兼容——同一块板卡通过跳线即可切换 2 线制 / 3 线制 / 4 线制，适配不同现场探头的引线数量

· 全隔离设计——电源与信号之间隔离电压 1500V AC，抗干扰能力强

· 标准协议——采用 Modbus RTU，兼容各类 PLC 与 SCADA 系统

· 宽压供电——DC 9 ~ 36V，适应不同工业供电环境

· 小型化板卡——便于嵌入机柜或设备内部，节省安装空间

· 多重电气防护——电源防反接、自恢复保险丝、TVS、RC 尖峰吸收及 485 接口放电管保护

二、技术参数

2.1 测量参数

| 传感器类型 | PT100 铂电阻 |
| --- | --- |
| 接线方式 | 2 线制 / 3 线制 / 4 线制（板载跳线电阻 RT1–RT4 配置） |
| 测量范围 | -200℃ ~ +200℃【待确认】 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 测量精度 | 【待确认】 |
| 采样周期 | 默认 1 秒 |

2.2 电气参数

| 工作电压 | DC 9 ~ 36V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤30mA |
| 隔离电压 | 1500V AC（电源、信号间） |
| 通讯接口 | RS485（带完善保护电路） |
| 通讯协议 | 标准 Modbus RTU |
| 通讯速率 | 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps（可设置） |
| 数据格式 | 8 位数据位，1/2 位停止位，无奇偶校验 |
| 电气保护 | 电源防反接（DC 36V 以下）、350mA 自恢复保险丝、电源 TVS（15kV ESD / 8-20μs 5kA surge）、IO 口 TVS（±15kV ESD）、485 接口放电管、RC 尖峰吸收 |

2.3 环境参数

| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% RH（无凝结） |
| 存储温度 | -55℃ ~ +90℃ |
| 抗振动 | 10 ~ 2000Hz，10g 加速度 |

2.4 EMC 性能

| 项目 | 依据标准 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 辐射骚扰 | GB/T 17626.3-2016 | 等级 3 |
| 静电放电 | GB/T 17626.2-2018 | 等级 4 |
| 电快速瞬变脉冲群 | GB/T 17626.4-2018 | 等级 3 |
| 浪涌（冲击） | GB/T 17626.5-2019 | 等级 2 |

2.5 机械参数

| 外壳材质 | ABS 工程塑料 / PCB 板卡 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 导轨 / 螺钉固定 |
| 外形尺寸 | 【待确认】 |

三、接线与线制配置

通过板载跳线电阻 RT1–RT4 选择 PT100 的接线线制，配置关系如下：

| 接线制 | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 线制 | CON | ／ | CON | CON |
| 3 线制 | ／ | CON | CON | ／ |
| 4 线制 | CON | ／ | ／ | CON |

注：CON 表示该位焊接跳线电阻，／表示断开。表中对应关系依据板卡丝印整理。

四、Modbus RTU 通讯协议

4.1 协议基本信息

· 采用标准 Modbus RTU 协议

· 支持功能码：0x03（读取保持寄存器）、0x06（写入单个寄存器）、0x10（写入多个寄存器）

· 温度数据采用二进制补码表示，负数以补码方式传输

4.2 寄存器定义

| 寄存器地址 | 功能描述 | 数据类型 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 温度值【待确认】 | 16 位有符号整数 | 只读 |
| 0x0048 | 设备地址 | 8 位无符号整数（0 ~ 247） | 读写 |
| 0x0049 | 波特率 | 8 位无符号整数（5 ~ 10） | 读写 |
| 0x00E0 | 软复位 | 8 位无符号整数 | 只写 |
| 0x00F0 | 恢复出厂设置 | 8 位无符号整数 | 只写 |

4.3 波特率编码

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 5 | 4800bps |
| 6 | 9600bps |
| 7 | 19200bps |
| 8 | 38400bps |
| 9 | 57600bps |
| 10 | 115200bps |

注：设备地址与波特率设置后需重新上电方可生效。

五、接线注意事项

· 确保电源电压在 DC 9 ~ 36V 规定范围内

· 接线前务必断开电源，防止短路损坏设备

· RS485 通讯线建议使用屏蔽双绞线，线径不小于 0.5mm²

· 通讯线长度建议不超过 1000 米，超过时需加中继器

· 多台设备并联时，A、B 端分别相连，注意终端匹配电阻设置

· 屏蔽层单端接地，避免形成地环路

· 导线剥线长度建议 5-7mm，避免裸露部分过长导致短路

· PT100 探头引线应远离动力线，3 线制/4 线制接线时注意补偿线对应关系

说明：本规格书中的电气、隔离、保护、环境、EMC、机械及通讯协议参数，依据本型号所属 TB-ISO 全隔离变送器系列的公开技术资料整理；标注【待确认】的项目为 PT100 型号专有指标，原始资料中未见明确记载，请以实物实测或厂家最终确认为准。